重庆市巴南区第二人民医院                                                  竞争性磋商文件

竞争性磋商文件
项 目 号：BNQHXYY2025032
项目名称：重庆市巴南区第二人民医院信息中心机房改造与主干网络升级服务项目
采购人：重庆市巴南区第二人民医院
二〇二五年七月

第一篇  采购邀请书
重庆市巴南区第二人民医院信息中心机房改造与主干网络升级服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容
	项目分包
	项目名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量
	备注

	包1
	信息中心机房改造与主干网络升级服务
	12.9
	1
	


二、资金来源
自筹，包一：最高限价12.9万元。
三、供应商资格条件
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

四、磋商有关说明
（一）凡有意参加磋商的投标人，请自行在重庆市巴南区第二人民医院官网上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：2025年7月14日——2025年7月21日。

（三）投标人须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（四）递交响应文件地点：重庆市巴南区第二人民医院采购办（重庆市巴南区花溪街道花溪新村18号）。

（五）响应文件递交起止时间：2025年7月21日14:30 ——15:00时；响应文件开启时间：2025年7月21日15:00。

五、磋商有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过规定时间送达或未按要求密封和标记的投标文件不予受理，投标文件一经收取不予退还。

（四）投标人应充分了解该项目实施环境，对本项目的风险和义务应充分了解，并在其投标文件中体现。

（五）投标人自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理，磋商文件中联合体组成相关条款不生效。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式
重庆市巴南区第二人民医院

联系人：黄老师（信息科）                            联系电话：62867391
        吴老师（采购办）                            联系电话：62867363

采购要求

一、采购项目一览表
	产品名称
	数量
	单位
	工期

	信息中心机房改造与主干网络升级服务
	1
	套
	15个日历日


二、建设目的
1.我院现有网络架构与机房环境已难以满足日益增长的业务需求，主要体现在放射科网络基础设施陈旧、信息中心机房布局混乱、动环监测缺失、网络安全防护薄弱等方面。现有系统在稳定性、扩展性和管理效率上的不足，已成为制约医院信息化发展的瓶颈。
三、建设要求
2.★放射科改造需求：建立集中统一管理的网络综合布线系统；此次网络改造必须无缝接入原有的网络设备，并加强各楼层网络的安全环境，线缆线束做好标识标识牌，便于日常维护和网络故障判断，具有设备管理、IP权限分配、划分VLAN等功能。
业务房间线缆直接汇聚到楼层机柜，使用标准单网口86网络面板，电话线用网线代替。

终端桌面到楼层汇聚使用主流品牌六类网线千兆网络，楼层汇聚到信息中心机房的主干线路使用光模块万兆网络。

对原有的网络设备升级更换，全部采用网管型交换机。

放射科改造点位统计：
	楼层
	房间名
	网络
	电话

	门诊   负一楼
	护士站
	1
	1

	
	-105房间
	3
	1

	
	-101房间
	2
	

	
	-108房间
	3
	

	
	-109房间
	1
	

	
	-110房间
	10
	


3.★信息中心机房改造需求：机房布局重新调整，做到强弱电线缆分离并使用独立桥架，线缆线束做好标识标识牌；机房使用光万兆网络到楼层，电源和网络切换时务必做到对正常业务最小化影响，改造时应考虑承重问题，做好施工人员和设备安全。
重新设计机房网络设备部署位置，利用现有设备设计冗余链路。

动环系统：具备温湿度、烟雾、漏水，UPS运行状态、精密空调运行状态、电话蜂窝网络预警等监测功能，UPS机房也需接入动环监测系统。

门禁系统：具备基础信息管理功能，有进出记录功能，支持密码和人脸识别、日志查询分析，适配原有磁锁。

机房线缆：强弱电线缆分离并独立使用桥架、更换桥架、线路整理。

精密空调：机房面积60平方米，增加一台精密空调，提供完整的售后和定期巡检。

弱电机柜：根据业务拓展合理规划，是否新增机柜以现场勘察情况为准。

旧机房迁移：旧机房专线及网络设备迁移至信息中心机房。

根据现有核心网络设备重新设计信息中心机房到楼层汇聚的光万兆网络方案。

在用核心网络设备配置如下：

锐捷RG-S7805C核心交换机两台，其中一台汇聚各楼层光纤，使用3块M7800C-24SFP/12GT4XS-EA板卡；另外一台连接机房内服务器，使用1块M7800C-24SFP/12GT4XS-EA板卡。

参数要求：
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	供配电监测软件
	1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、谐波、电度等。                                                                                                                                              2、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警。                                                               3、功能模块能够实现配电拓扑图、配电系统组态设计、配电系统组态监控、动态流动效果；                                    
	1
	套

	2
	UPS监测软件
	1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。                                             2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。                                              3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。                                    
	1
	套

	3
	蓄电池智能参数传感器
	1、测量单节蓄电池电压、内阻与负极温度；
2、电池监测模块采用单体电池模块安装、一对一级联通信方式，即每个电池上配置一个单体采集模块，实现快速定位故障电池；    
3、内阻测量数据准确度高（±2% 分辨率1uΩ）、测量一致性好；
4、内阻测量采用在线四线法测量方式进行，内阻测量符合IEC60896-2、GB/T 19638.2-2014中有关内阻测试方法和测试要求中的放电法
5、在线智能电池均衡技术；
6、采用先进的电源降耗技术；12V传感器工作吸收电流低于7mA；2V传感器工作吸收电流低于10mA；
7、单体电压：1.5～2.5V，±(0.2%+1mV)；10.5～15V，±(0.2%+10mV)
8、单体电池内阻：50～250000uΩ，±(2%+3 uΩ)(2V电池,重复精度)，±(2%+10uΩ)(6V、12V电池,重复精度)，分辨率为1uΩ；
9、电池极柱温度：-30℃～+100℃，±1.5℃；
10、电池监测模块发生故障需要更换时，应能实现免停电、免拆卸蓄电池导线快速完成更换；                                                              11、考虑兼容度与集成度须与动环监控系统平台同一品牌
	80
	个

	4
	收敛模块
	1、蓄电池监测主机配置2.4寸液晶显示屏，1U机架式；
2、蓄电池监测主机可以从蓄电池智能参数传感器中逐个读取电压、内阻与温度值，并进行分析处理与显示；
3、具备手动启动测量内阻功能；
4、AC220V（标配）或DC48V（可选）供电，支持电池架/柜安装
5、每台UPS或并机的多台UPS配1个,最多6组电池配1个，最大支持1000只电池；
6、系统具有自主知识产权并获得专利证书的蓄电池性能分析专家诊断模型，通过模型诊断分析，输出各电池的容量、寿命预估，准确判别电池性能，并给出各电池的维护建议；
7、内阻测量应能实现在线自动定期测试，测量周期可人工设置；测量过程应完全自动完成，无需人工干预；
8、支持 MODBUS 或 SNMP 协议，极易接入第三方监控系统；                                                                      9、考虑兼容度与集成度须与动环监控系统平台同一品牌。
	1
	个

	5
	电流采集单元
	1、在线监测充放电电流与环境温度
2、带光电隔离，支持MODBUS协议，极易接入第三方监控系统
3、工作环境：工作温度： -15℃～60℃   相对湿度： 5％～90％  大气压强： 80～110kPa
4、数据采集：蓄电池组充放电电流及环境温度
5、供电电压：DC12V
6、电流范围：0-1000A ，需配置的不同的CT
7、电流精度：1%
7、温度范围：-25°C---80°C
8、温度精度：±0.5°C
9、工频耐压：2000Vrms/min
10、12V的供电电源支持从主机的电源输出接口取电；                                                                         11、考虑兼容度与集成度须与动环监控系统平台同一品牌。                                      
	2
	个

	6
	电流互感器
	配合电流采集单元监测每组电流，内径为21mm。（一组电池配一个）
	2
	个

	7
	蓄电池集中监测管理系统
	1、在线实时监测单体电池内阻、电压、总电流、单体电池温度参数                                                                                                 2、报警延时<0.1s                                                                                                                               3、监测系统支持实时短信查询电池运行参数 ，管理软件可导出和打印电池统计报表。                                                                                                                               4、内阻测量方法采用瞬时脉动直流放电法，对比大电流放电法测量内阻可以短时间内重复测量，不会对供电直流设备造成冲击。脉动直流放电对蓄电池本身影响小，能精确测量出电池退化的引起的内阻增加值。采用对比交流注入法测量内阻，多频率测量机制不受内部寄生电容影响。外部充电机的纹波干扰小（每个蓄电池单独放电测量）。测量准确度和一致性高。
5、电压测量在电压允许范围内采取0.2%的精度，而生产过程的控制精度是0.1%。
6、温度测量采用18B20温度测量芯片直接从蓄电池负极柱采样。因为极柱金属是温度的良导体，所以可以理解为极柱温度反映的是蓄电池的内部温度。
7、均衡控制：每个监测模块自带可控放电回路，配合组策略可以实现浮充状态下的被动均衡，使蓄电池组内电压压差保持在允许范围内。从而延长蓄电池的使用寿命。
8、组总电压、蓄电池单体电压、充放电状态三者结合可以推导蓄电池之间的连接片的内阻，避免连接片损坏、腐蚀等突变或渐变无法及时发现造成安全事故。
9、蓄电池参数传感器具有唯一编号（ID），便于质量跟踪。
10、预测失效电池，通过后台对监测数据的计算分析可以有效预测落后电池、失效电池。判别预告蓄电池故障。指导维护人员及时对缺陷单元进行测试和维修，从维护手段上通过该系统监测，仅解决变电站直流供电可靠性的问题，还减少了部分现场作业工作量（状态监测+状态检修）。                                                      
11、提供备案可查的蓄电池集中监测管理系统平台软件著作权证书及软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章；                         
12、蓄电池集中监测管理系统平台软件与动环监控系统同一品牌
	1
	套

	8
	空调监测软件
	1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。
2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。        
3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括短信控制、WEB控制）。                                     
4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。  
	2
	套

	9
	智能漏水控制器
	1、1路不定位漏水检测接口，1路继电器告警输出接口，1路RS485接口，支持Modbus RTU协议通讯；                                       
2、支持1路最长1500米漏水检测；
3、内置蜂鸣器，检测到液体泄漏或断线时可发出声音告警，通过外置按键消除报警蜂鸣声，实现一键消音；
4、A型或B型继电器，内置跳帽可设置，可接声光报警器、智能报警器及自动阀门等联动控制输出开关信号对上提供1路RS485接口，支持标准的Modbus RTU协议；
5、带漏水状态指示灯，可轻松判断设备运行及告警状态；
6、高可靠性，双看门狗设计，稳定可靠不死机，异常自动复位；
7、RTOS实时操作系统，响应及时，处理高效，运行可靠；
8、宽温宽压，工作温度-40℃~85℃，工作电压9~27VDC，可适应多种环境；
9、端口保护，各端口支持过压、过流，防反接、错接保护；
10、工业级硬件设计，长达10年使用寿命；                          
★须提供供备案可查由第三方检测机构出具的带CNAS和CMA的EMC电磁兼容检测报告+高低温环境检测报告加盖投标人公章。
	1
	套

	10
	漏水感应线
	1、5米漏水感应线；                                                                                                                                 2、采用两芯线设计，芯数 2C+2T
3、线芯材质 镀锌铁丝
4、导线材质 0.16*7
5、线缆直径（引出线-漏水线） 4.0mm-6.0mm
6、线缆颜色 黄色
7、抗拉力 50KG
8、耐磨性 60个周期
9、表面电阻 5Ω/200米
10、2条检测导线直径 1.0mm
11、重量 28克/米
12、工作温度范围 -20℃~80℃
13、最大暴露温度 80℃
	1
	条

	11
	漏水监测软件
	1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。                                                               2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。                                                                                                   3、根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。                                                                                      4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。                                                                                                     5、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示具体漏水位置，同时将漏水位置数值以短信的方式发送给管理人员。                                                                                                                                              
	1
	套

	12
	温湿度传感器
	1、额定电压 DC12V；
2、测量范围 温度：-20℃~70℃ 湿度：0～100%rh 露点：-40℃～50℃；
3、测量精度 温度：±0.3℃ 湿度：±3%rh  在25℃时 露点：±0.3℃；
4、连接2线，最大通讯离1200m, 端子直接连接，地址 0-255, 通过按键选择；
5、RS485通讯输出，标准的MODBUS协议。                                                                                                  ★须提供供备案可查由第三方检测机构出具的带CNAS和CMA的EMC电磁兼容检测报告+高低温环境检测报告加盖投标人公章。
	5
	个

	13
	温湿度监测软件
	1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载                                                 
2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。
3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。                                         
4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。                                                           
5、监控系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况。                                         
 ★提供温湿度监测软件备案可查的软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告复印件加盖投标人公章                                     
	1
	套

	14
	烟感
	1、供电方式：DC 12V
2、静态电流：≤8mA
3、报警电流：≤35mA
4、工作温度：-10℃ ~ +50℃
5、安装方式：吸顶
6、可联网报警
	3
	个

	15
	消防监测软件
	1、消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。                                            
2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场。                                                                                                                   
	1
	套

	16
	智能综合监控主机
	1、CPU:6300U、2核4线程、2.40GHz睿频3.0；
2、内存：16G；
3、固态硬盘：480G ；
4、以太网口：2 个 10/100/1000M 以太网口；                                                                                                          5、RJ45接口/凤凰端子可选
6、串口：2路RS232/RS485，6路RS485
7、I/O口：6路DI，2路DO                                                                                                                                   8、插卡选配：12路开关量采集 4路控制卡1张/8 路网络交换卡/1张电话语音卡1张 （3 选 1）
9、USB：3路(前1后2）
10、电源：单电源/双电源可选                                                                                                                            11、功耗：<60W                                                                                                                                  12、环境温度：-10℃～50℃                                                                                                                               13、环境湿度：10%～90%RH，无凝露
14、尺寸：440*280*44mm  
15、标准19寸1U机架式
16、支持/麒麟/欧拉/鲲鹏等国产化操作系统                               
★动环主机的静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、 浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、 低温工作试验、高温工作试验等检测项目，应符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容试验和测量技术第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》等检验依据中规定的要求，通过检测并合格，须提供由第三方检测机构出具的带CMA和CNAS检测报告加盖投标人公章 
	1
	台

	17
	4口采集串口
	1路以太网转4路485，DC 9-30V供电，4路485光电隔离
	1
	台

	18
	全网通短信语音告警软件
	支持平安信息推送功能；支持短信布防、短信控制提示功能，支持电话语音报警功能。                                                                                                                      以上功能提供软件界面截图盖章证明                                                                                                                      提供备案可查的软件著作权及软件产品登记测试报告复印件加盖投标人公章
	1
	套

	19
	机房综合管理监测系统
	★软件界面采用3D视图效果，支持机房效果图拖曳、旋转、放大、缩小。支持GIS地图功能，能嵌入监控网点区域的GIS地图并能够矢量缩放站点图标，能自动显示站点运行状态和告警信息，并可在GIS地图中点击设定光标跳转至下一级画面，逐级定位到指定设备。系统支持统一界面，不得外挂单一视频窗口、门禁管理窗口和报表窗口。须提供相关软件界面截图及加盖投标人公章做为证明材料。 
应满足与国产操作系统的兼容性适配,并提供国产操作系统原厂认证的兼容性及适配性能证明文件并加盖投标人公章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  系统能够通过消抖的算法减少误报，如按时间、按值进行消抖；能够有滞回算法减少误报，报警恢复时必须按滞回值或滞回时间进行恢复。提供软件服务端参数定义设置页面截图及加盖投标人公章。
平台软件监控界面展示可支持实时数据智能统计、数据智能分析，可将配电、温湿度等机房监控数据的实时变化通过实时曲线的方式形象地展示出来，并非传统的数字展示。监控平台软件的数据查询系统可同时支持对多个数据量的查询和比较，并通过数据表格、曲线、柱状图、饼状图等多种方式展示出来；须提供以上所有功能相关软件界面截图及加盖投标人公章。     
平台软件具有报警级别管理功能和报警弹窗功能。可根据不同监控对象报警事件划分不同的报警方式，包括划分报警等级、时间优先、次数频率等，可根据不同颜色和声音对报警事件进行区分。具备电话、短信报警发送记录查询功能。具备发送短信报警和拨打电话报警功能。可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阀值修改，历史数据查询、告警查询。可以分设备报警信息统计、分日期统计报警信息、统计日期报警记录、报警记录列表展示、分等级以图标直观展示报警信息并导出报警信息、客户端和WEB端独立报警功能模块统计。须提供以上报警所有功能相关软件界面截图及加盖投标人公章。
系统须对登录账户设置安全策略，须查询用户操作记录。平台软件可根据不同的操作者划分了多级操作权限，最低级操作权限只能查看监控数据；具有控制权限的操作者可以进行对监控对象发送控制指令，例如：开、关空调；具有系统修改权限的操作者可以对系统所有控件进行属性、参数的修改；最高级的操作权限可以修改系统的所有参数，包括系统的运行参数；系统具有非常完善的权限分级管理功能，亦可根据用户实际需求，可对操作者划分不同的操作权限，不同的用户只能在自己的操作权限内进行系统的操作。也可为不同用户指定可访问的监控数据界面及相关操作。须提供以上功能相关软件界面截图及加盖投标人公章。                                                                                                                                                                                              界面轮询：系统可根据需要设定指定的画面按预定义好的顺序、时间间隔轮询展示。当无人操作时，系统显示的界面按轮询设定的方式跳转画面。当手动操作时，界面轮询自动停止。
须提供以上功能相关软件界面截图及加盖投标人公章。                                                          
平台软件为非嵌入式软件，满足灵活部署的需求（厂家须提供非嵌入软件产品证书复印件，并加盖投标人公章）。                                                                                                             安全性：系统应采用高安全设计，对操作系统、数据库、管理软件进行加固，管理软件与采集器之间传输道必须采用加密传输，对于敏感数据和密码等应加密保护，可有效防御窃听、伪造、篡改、越权访问、病毒、网络入侵等危害动作，避免管理系统安全成为用户网络中的安全短板。
安全性：系统须采用license授权的方式进行软件授权，禁止采用任何外挂加密硬件（如加密狗）的方式进行软件授权。投标方须提供第三方权威机构出具的软件测报告，测试报告中要体现通过输入授权码对软件进行操作这一软件安全性做了测试并通过。提供备案可查软件测试报告原件复印件并加盖投标人公章。                                           ★软件平台支持IPV4和IPV6网络协议，并支持6000个FSU(采集器）的接入；软件满足软件产品测试无高、中风险漏洞并达到智能联网产品（网络安全）平台增强级的要求。提供具有CNAS和CMA标识的第三方认证机构检验测试安全报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	1
	套

	20
	 动环安装调试 
	 信息中心主机房、UPS机房均须部署动环监测系统

机房动环安装调试、相关辅材 
	1
	 项 

	 放射科-1F点位改造 

	1 
	六类非屏蔽模块
	六类非屏蔽模块
	22 
	个

	2 
	底盒
	86底盒（明装）
	22 
	个

	3 
	亚光单口86面板
	亚光单口86面板
	22 
	个

	4 
	金属理线器（12档）
	金属理线器（12档）
	2 
	个

	5 
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	2 
	箱

	6 
	电源线
	RVV3*2.5
	30 
	米

	8 
	PVC管
	PVC20
	500 
	米

	9 
	PVC线槽
	20*10
	200 
	米

	10 
	网络水晶头
	六类水晶头
	1 
	盒

	11 
	辅材
	配套辅材
	1 
	批

	12 
	万兆光模块
	万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。LC双芯
	2 
	个

	13 
	二层网管交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	1 
	台

	 机房搬迁设备及材料 

	1 
	 电源线 
	 RVV3*4 
	200 
	米

	2 
	指纹门禁
	操作系统：嵌入式Windows/Linux操作系统；
屏幕参数： 4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、二/三代身份证卡序列号）、密码、指纹及组合认证方式；
人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持3000张人脸、6000张卡，3000指纹、10万条事件记录；
硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警
通信方式：有线网络；
使用环境：室内；
安装方式：壁挂；
设备电源： DC 12V/1.5A（电源需另配）；
产品尺寸：118.4*118.4*21.8mm；
功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：设备支持自定义语音配置，可设置不同的时间配置不同的语音播报。
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
	1
	个

	3 
	机柜
	1)服务器机柜尺寸（宽*深*高，mm）：600*1000*2000。42U
2)机柜静态承载能力不小于2000kg
	1
	个

	4 
	PDU
	输入电流16A，8空位
	2
	条

	5 
	房级精密空调
	总制冷量（kW）≥14.1；风量（m3/h）≥3200；电源模式：三相380V。

功能类型：单冷；送风型式：上送风

机房专用空调机组的的电气性符合IEC标准

输入电压允许波动范围：380V +10% ~ 15%；

频率：50HZ

温度调节范围：+20℃ ~ +30℃

空调器在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～70%，控制精度可达到设定点±5%。

专用空调运平均行的无故障时间MTBF≥10万小时。
	1
	台

	6 
	精密空调安装配件
	含搬运、定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管及给排水
	1
	项

	8 
	桥架
	桥架100*300
	21
	米

	9 
	桥架配件
	桥架配套材料
	1
	项

	10 
	机房整理及施工布线
	静电地板拆除安装、桥架安装、线路布设整理、打标、熔纤等
	1
	项

	11 
	旧机房专线网络设备搬迁
	旧机房专线、网络设备搬迁到信息中心机房
	1
	项

	 楼层网络设备更换 

	1 
	前期调研、准备和设计改造计划
	1.前期调研，根据项目最终需求设计对业务影响最小，安全风险最低的可行计划；
2.准备此次改造设备范围，并针对清单中评估风险较高的硬件进行备机冗余准备；
3.做好系统环境备份、数据备份、网络设备和安全设备配置备份；
4.充分准备新环境所需的软硬件调试工具、线缆等；
5.统计并核算当前强电功率、空调用量等，以便新环境中进行适配；
6.制作详尽的硬件、软件和网络设备清单，确保改造过程中的每一项都被考虑到；
7.制定详细的搬迁计划，包括时间表、资源分配、预算和风险管理策略；
	1 
	项

	2 
	系统联调维护和数据再集成
	1.在改造过程中出现系统或数据异常时，将操作系统和应用软件再集成，从备份中恢复数据；
2.配置内部拓扑数据连接，确保所有系统都能正常通讯；
3.配置新旧环境共存网络架构；
4.各系统提供必要备份组件（如服务器、交换机等）；
5.防止突发事故，提前规划应急预案（提供包含系统环境和设备配置备份、专用备份设备），随时可以执行回退方案；
6.进行系统测试和验证，确保所有设备和软件在新环境中正常运行；
7.支持新环境适配时的定制化配置和新的调试部署相关需求；
8.技术人员改造时段内7X24小时轮班支持；
	1 
	项

	3 
	员工培训和支持
	1.技术培训：对员工进行新系统的操作培训，确保他们能够熟练使用新的设备和软件；
2.技术支持：在改造整个过程中提供现场技术支持，解决改造中遇到的任何技术问题；
	1 
	项

	4 
	售后质量保证技术支持
	1.业务系统和网络的性能，确保它们达到预期的工作水平；
2.记录搬迁过程中出现的问题，并制定解决方案，持续优化系统性能；
	1 
	项

	5 
	文档更新和维护
	1.更新文档：更新所有相关的技术文档和操作手册，反映新环境的配置和操作流程。
2.维护计划：制定定期维护和升级计划，确保系统长期稳定运行。
	1 
	项


第三篇  采购商务要求
一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期限

成交供应商应在采购合同签定后15个日历日内交货并完成安装调试。

（二）服务地点及交货时间
采购人指定地点。

（三）验收方式及售后服务
1.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应在采购人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

a产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）供应商提供的货物未达到采购需求文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品在安装调试并正常运行30天符合要求后，才作为最终验收。

2.质量保证

（1）产品质量保证期

（2）该项目质保期限为三年，服务期间免费对软件升级、硬件维护。

（3）质保期自产品验收合格之日起开始计算。

（4）产品须适应国产化要求，服务期限内所有应用可免费升级至国产化的操作系统、数据库、服务器。

3.售后服务内容

供应商和厂家在当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。

d因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

e定期组织技术培训，每年不低于一次。

f定期进行安全巡查，并出具报告。

（2）质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

二、报价要求

本项目报价为人民币报价。供应商报价包括完成本项目所需的全部成本，包含但不限于本项目所需的：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

验收合格后，成交人向采购人开具发票，采购人收到发票后10个工作日内支付合同金额的70％；正常使用半年后次月，采购人在收到成交人付款申请函后10个工作日内支付合同金额的20％；合同履行完毕后无质量问题或纠纷，则采购人在收到成交人付款申请函后10个工作日内支付合同金额的10％。
四、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
六、违约责任及其他

（一）违约责任

1.成交人逾期交付或采购人无正当理由拒收货，违约方应按合同金额的0.3%支付对方违约金；成交人超过10天仍不能交付的，采购人可单方面解除合同，或要求成交人承担违约责任，造成采购人损失的，由成交人负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失以及维权产生的相关费用。

2.如成交人提供产品不符合本合同约定的质量标准等要求的，采购人有权不予验收，成交人的交货期限不予顺延，成交人有义务无条件根据采购人之要求免费进行更换，成交人更换后仍未通过采购人验收的，视为成交人严重违约，采购人有权要求成交人按照合同金额20%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交人仍需足额赔偿。

3.成交人不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定，采购人有权解除合同，成交人向采购人支付合同总金额20%违约金并赔偿由此给采购人造成的一切损失，该损失包括但不限于由此造成的诉讼费、差旅费、律师费等因行使相关权利所产生的一切费用。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（三）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法
（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2-5项供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式见第六篇）其中第4项如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	无

	
	
	7.特定资格条件
	无


说明：以上资格检查证明材料，该年审的应当年审合格，设有效期的应当在有效期内，提供原件的应当有效。提供复印件的应当清晰可见并加盖供应商公章。
2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算金额或最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对磋商文件第二篇内容作出响应。
对磋商文件第三篇内容作出响应，完全满足。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
（九）磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。由磋商小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，磋商小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。评审结果汇总完成后，除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，不得以任何理由组织重新评审。

采购人应当核对、校对评审数据，出现上款规定情形的，提示磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予以记录并向本级财政部门报告。

（十一）磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，则根据报名的先后顺序确定成交供应商。
二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分

（50%）
	参数要求

响应

（40分）
	1.起评分：

有效投标人的起评分为40分。

2.扣分条款：

1.重要技术参数（本磋商文件第二篇“★”号标注的部分）有一条不满足的从起评分中扣除5分，扣完为止。
2、一般性技术参数（本磋商文件第二篇中“ ★”号标注的部分除外）达不到磋商文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。
	

	
	
	建设实施方案（5分）
	结合本招标文件中技术服务需求，投标人应提供完整的建设实施方案，方案内容应包含项目需求现状分析、总体架构设计、实施方案、安全保障等内容。

内容不存在瑕疵，得5分；

内容存在1处瑕疵，得4分；

内容存在2处瑕疵，得3分；

内容存在3处瑕疵，得2分；

内容存在4处瑕疵，得1分；

内容存在5处瑕疵或未提供方案得0分。
	1、提供方案，格式自拟。

注：

2、本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学合理方案；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	运维服务及培训方案（5分）
	结合本招标文件中技术服务需求，投标人应提供完整的运维服务及培训方案，方案内容应包含运维总体思路、运维服务体系、运维服务内容、运维保障、应急处置机制、备品备件及培训服务等内容：

内容不存在瑕疵，得5分；

内容存在1处瑕疵，得4分；

内容存在2处瑕疵，得3分；

内容存在3处瑕疵，得2分；

内容存在4处瑕疵，得1分；

内容存在5处瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3


	商务部分

（20%）
	企业

实力

（10分）


	1、投标人具备信息安全服务资质证书，有以下类别的，每提供1个得2分，最多得4分。

1）信息系统安全集成

2）信息系统灾难备份与恢复
	提供证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	3、投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书；具备有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；具备有效的ISO27001信息安全管理体系认证每提供1个得2分，最多得6分。
	提供证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	项目经理（7分）
	拟派本项目的项目经理具有：

1.高级网络信息安全工程师；

2.信息系统集成项目管理师；

3.二级建造师或一级建造师；

同时具备得7分，具备两项得5分，具备一项得3分，不具备不得分。
	提供：

1.人员证书复印件；2.该人员与投标人单位签订的劳动合同复印件（或投标人为该人员缴纳的近三月的任意1月的社保证明材料复印件）加盖投标人公章。

	
	
	业绩

（3分）
	近三年来（以合同签订时间为准），投标人每提供一个同类业绩得1分，最多得3分。 
	提供合同复印件并加盖投标人公章（至少须提供：合同首页、签章页、能体现合同标的物页）


说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；
（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；
（三）供应商所提交的响应文件不按磋商文件规定签字、盖章；
（四）供应商的最后报价超过最高限价的；
（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（七）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
（八）供应商组成联合体响应的（磋商文件载明不接受联合体时适用）；
（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、磋商费用
参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件
（一）竞争性磋商文件由采购邀请书，采购服务（技术）需求，采购商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知，响应文件编制要求等六部分组成。
（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。
（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三篇全部内容。
（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
三、磋商要求
（一）响应文件
1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体投标
（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，修正的方式为供应商作出书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
调整后的报价对供应商具有约束作用，如果同意书不接受修正后的报价，则其响应文件将作为无效处理。
（五）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇“响应文件编制要求”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（六）响应文件的递交
响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（七）响应文件语言：简体中文
（八）供应商参与人员
各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。
四、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆巴南区第二人民医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

五、成交供应商的确认和变更
（一）成交供应商的确认

采购人根据磋商评分结果现场确定成交供应商，并在2个工作日内公示成交结果。

（二）成交供应商的变更

1、若成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商。
2、成交供应商无充分理由放弃成交的，按其他相关规定进行处理。
六、质疑和投诉
（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购办的答复不满意，或者采购办未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向有关监管部门投诉。
七、签订合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按有关规定进行严肃处理。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。 

第六篇  响应文件编制要求
（请按本篇要求提供，但不限于以下格式内容）
一、经济部分
（一）竞争性磋商报价函
二、技术部分
（一）技术响应差异表
（二）竞争性磋商文件第二篇所需方案或证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“技术部分”所要求的方案或证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的服务文件
三、商务部分
（一）商务响应差异表
（二）竞争性磋商文件第三篇所需证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“商务部分”所要求的证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。
（六）特定资格条件证书或证明文件：

无

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分
（一）磋商报价函
竞争性磋商报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。
1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务（技术），初始报价为人民币大写：____元，人民币小写____元。以我公司最后报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件两份，正本一份，副本一份。
3、我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。
5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                                             传真：
网址：                                             邮编：
联系人：
年   月   日 
（二）明细报价表
项目号：                              
磋商项目名称： 
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	运输费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。
    2.该表可扩展。
                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日
二、技术部分
（一）技术响应差异表
技术响应差异表
项 目 号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                  法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）







（签署或盖章）












 年   月   日 
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  采购要求”中所列条款进行比较和响应；
2.该表必须按照磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；
（二）竞争性磋商文件第二篇所需方案或证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“技术部分”所要求的方案或证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的服务文件
三、商务部分
（一）商务响应差异表
商务响应差异表
项 目 号：
项目名称：
	序号
	商务需求
	商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）








（签署或盖章）












 年   月   日 
注：
1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务要求”中所列条款进行比较和响应；
2.该表必须按照磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展。

（二）竞争性磋商文件第三篇所需证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“商务部分”所要求的证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                        

致：                        （采购人名称）
                        （法定代表人姓名）在                        （供应商名称）任            （职务名称）职务，是                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日 

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                        

致：                        （采购人名称）

                        （供应商法定代表人名称）是                        （供应商名称）的法定代表人，特授权                        （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：









供应商法定代表人：

（签署或盖章）








  （签署或盖章）













  （供应商公章） 













   年   月   日 

（附：被授权人身份证正反面复印件）

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。
（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                        （供应商公章）

年   月   日

（五）如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。

特定资格条件证书或证明文件：

无
说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料



