花溪街道荷花坪社区卫生服务中心

信息中心机房建设及视频监控系统项目需求

一、项目概况

项目名称：花溪街道荷花坪社区卫生服务中心信息中心机房建设及视频监控系统项目

建设性质：新建（信息机房及监控系统）

建设单位：重庆市巴南区第二人民医院

建设地点：重庆市巴南区花溪街道汇景路540号

- 建设依据

2.1 设计依据

本项目建设严格遵循以下国家及行业标准：

《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

《建筑电气工程电磁兼容技术规范》（GB51204-2016）

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

三、建设内容

3.1 机房建设内容

| 序号 | 系统名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房装修 | 铺设防静电地板（约9㎡，600mm*600mm*35mm） |
| 2 | 防雷接地系统 | 敷设等电位铜排、铜箔接地带、绝缘子、端子盒等 |
| 3 | UPS系统 | 20KVA主机1台、100AH电池32节（2个电池柜），延时2小时。 |
| 4 | 门禁系统 | 人脸+指纹+密码+远程开锁四合一门禁 |
| 5 | 动环监控系统 | 温湿度传感器、烟感、UPS监控、短信告警、声光报警 |
| 6 | 消防系统 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置（19kg） |
| 7 | 服务器机柜 | 2个标准42U机柜（≥600mm*1000mm*2000mm） |
| 8 | 配线架 | 按需配置 |

3.2 视频监控系统建设内容

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 32路16盘位 | 1台 |
| 2 | 监控硬盘 | 400万摄像头 | 32个 |
| 3 | 24口POE交换机 | 含2个2.5G光口，整机PoE功率370W | 2台 |
| 4 | 监控机柜 | 1个24U标准机柜（≥1200mm*600mm*600mm） | 1台 |

四、技术方案要点

4.1 机房环境保障

防静电地板铺设，消除静电干扰，承重≥500kg/㎡，接地电阻≤1Ω，设备独立接地，杜绝“手拉手”串联。

4.2 供电保障

市电+UPS双路供电，切换时间≤10ms、延时2小时、UPS为机柜、照明、门禁、动环监控提供不间断供电。

4.3 安全防范

门禁系统支持人脸、指纹、密码、远程开锁，采用国密算法；

动环系统实时监测温湿度、UPS状态，异常时短信+声光报警；

配置七氟丙烷气体灭火装置，保障消防安全。

4.4 网络与监控

12芯单模光纤实现监控室与机房互联，冗余备份；

视频监控系统支持32路400万像素摄像头，常规存储180天。

六、实施进度安排

施工周期：16天